中国石油天然气股份有限公司

天津销售分公司武清崔大路加油站

经营危险化学品

安全现状评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号APJ-（赣）-002

2024年02月

中国石油天然气股份有限公司

天津销售分公司武清崔大路加油站

经营危险化学品

安全现状评价报告

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应宏

技术负责人：周红波

项目负责人：方忠业

评价机构联系电话：0791-87379377

2024年02月

中国石油天然气股份有限公司

天津销售分公司武清崔大路加油站

经营危险化学品

安全现状评价报告

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 从事专业 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 | 工业分析 |  |
| 项目组成员 | 李 彬 | 1100000000300634 | 020961 | 信息管理与信息系统 |  |
|  | 孙 喆 | S011011000110191000056 | 020963 | 安全工程 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | 化工机械 |  |
|  | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化学工程与工艺 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气工程及自动化 |  |
| 报告编制人 | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 | 工业分析 |  |
|  | 李 彬 | 1100000000300634 | 020961 | 信息管理与信息系统 |  |
|  | 孙 喆 | S011011000110191000056 | 020963 | 安全工程 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | 化工机械 |  |
|  | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化学工程与工艺 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气工程及自动化 |  |
| 报告审核人 | 袁维琴 | 1600000000200061 | 020960 | 土木工程 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | 化学工程 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | 化学工程与工艺 |  |

### 前     言

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站为中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司下属加油站，该站座落于天津市武清区崔大公路（高村镇段）20号。该加油站于2015年06月09日注册成立，《营业执照》统一社会信用代码为91120222340941771J；《成品油零售经营批准证书》编号为：油零售证书第15-(武）第1299号，有效期至2025年3月23日；《危险化学品经营许可证》登记编号为：津危化经字[2015]000015号，有效期截止到2024年05月07日，许可经营范围为运输工具用乙醇汽油、柴油，经营方式为不带有储存设施经营（有储存场所）。该加油站上次的评价报告为《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站经营危险化学品安全现状评价报告》（2023年02月），报告结论为“中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站具备危险化学品安全经营的条件”。

本报告依据《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号[2002]（经国家主席令第88号2021年修正）、《危险化学品安全管理条例》国务院令第645号、《危险化学品经营许可证管理办法》原国家安全生产监督管理总局55号令【2015】第79号修改、《危险化学品目录（2015版）》（应急部等10部委公告[2022]第8号）及天津市应急管理局等规定的相关要求，并按照《安全评价通则》AQ8001-2007、《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等标准规范进行编制。

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司及崔大路加油站对本评价报告进行了全面审查，同意评价报告全部内容，提供的资料真实、有效。我中心和评价组全体成员对崔大路加油站给予的支持表示感谢。

特别声明：

1）本报告是根据中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站提供的资料和评价期间的现场实际情况进行的检查评价，如果今后加油站现场条件、周边环境、工艺流程及设备、设施发生变化，导致改变原有安全生产经营条件的，本报告的评价结论不再适用。

2）评价结论引用的第三方检测、检验专业机构提供的检测、检验数据作为报告技术支持，评价报告只能对其提供数据的“适用性”负责，而不能对数据的偏差和错误负责。

目    录

1 评价概述	1

1.1评价的目的和原则	1

1.2评价依据	1

1.3评价范围及内容	6

1.4评价程序	7

2 加油站基本情况	8

2.1加油站简介	8

2.2经营油品情况	10

2.3加油站概况	10

3 主要危险、有害因素分析	21

3.1 物质固有的危险、有害因素分析	21

3.2工艺及设备设施危险有害因素分析	26

3.3公辅设施危险有害因素分析	30

3.4自然环境因素分析	30

3.5危险化学品重大危险源辨识	31

3.6重大火灾隐患判定	35

3.7重大生产安全事故隐患判定	35

3.8典型事故案例分析	36

3.9主要危险、有害因素分布	39

4 评价单元划分及评价方法选择	40

4.1评价单元划分	40

4.2评价方法介绍	40

5加油站定性定量评价	45

5.1加油站检查表法安全评价	45

5.2作业条件危险性评价	65

5.3危险度评价	67

5.4周边相互影响分析	67

6安全对策措施与建议	67

6.1已采取的安全对策措施	67

6.2存在问题及整改落实情况	69

6.3提示	69

7评价结论	70

8与被评价单位交换意见情况	71

附件	72

- 1 评价概述

- 1.1评价的目的和原则

- 1.1.1评价的目的

本评价以实现加油站系统安全为目的进行安全现状评价，按照国家有关法律法规标准规范的要求，对加油站存在的危险有害因素进行全面、深入分析，重点是检查、评价加油站现有的安全设施和安全管理等方面内容，提出存在的问题和整改建议措施，对加油站经营危险化学品条件是否符合国家相关法律法规、标准规范作出评价结论。本报告作为加油站提出经营许可的延期申请时提交的申请文件、资料之一。

- 1.1.2评价的原则

本次对中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站从事危险化学品经营的安全现状评价所遵循的原则是：

1.认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

2.采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合企业的经营实际。

3.全面分析危险、有害因素，提出较为有效的安全对策措施。

4.诚信、负责、为企业服务。

- 1.2评价依据

- 1.2.1法律、法规、部门规章

1.《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号〔2002〕（根据2009年8月27日主席令第18号第一次修正，根据2014年8月31日主席令第13号第二次修正，根据2021年6月10日主席令第88号第三系修订）

2.《中华人民共和国消防法》国家主席令第6号〔2009〕（经国家主席令第81号2021年修正）

3.《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2001]第60号公布，主席令[2018]第24号修订

4.《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令[1989]第22号公布，主席令[2014]第9号修订

5.《中华人民共和国道路交通安全法》中华人民共和国主席令[2003]第8号，2021年第81号修改

6.《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令[2010]586号

7.《中华人民共和国城乡规划法》国家主席令第74号〔2007〕（经国家主席令第29号2019年修正）

4.《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令第4号〔2013〕

5.《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号〔2002〕（经国务院令第591号〔2011〕第一次修改，经国务院令第645号〔2013〕第二次修改）

6.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号〔2019〕

7.《天津市安全生产条例》天津市第十五届人大常委会公告第二十号（2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订 2017年1月1日实施）

8.《生产经营单位安全培训规定》家安监总局令第3号（根据2013年8月29日国家安全生产监督管理总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）

9.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安监总局令第16号

10. 《生产安全事故罚款处罚规定》中华人民共和国应急管理部令第14号

11.《安全生产培训管理办法》家安监总局令第44号（根据2013年8月29日国家安全生产监督管理总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）

12.《危险化学品经营许可证管理办法》家安监总局令第55号（根据国家安监总局令第79号修正）

13.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资[2022]136号

14.《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令第88号（根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）

15.《危险化学品目录（2015版）》国家安全生产监督管理总局等10部委公告〔2015〕第5号

《应急管理部等10部委关于调整<危险化学品目录（2015版）>公告》应急管理部等10部委公告〔2022〕第8号

《应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》涉及柴油部分内容的通知》应急厅函〔2022〕300号

16.《国家安监总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南试行的通知》安监总厅管三〔2015〕80号

17.《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

18.《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

19.《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

20.《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部公告2020年第3号

21.《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》安监管管二字〔2003〕38号

22.《国家安全监督管理总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作通知》安监总厅管三〔2016〕8号

23.《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》  安监总管三〔2017〕121号

24.《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》应急厅函〔2022〕317号

25.《天津市危险化学品安全管理办法》天津市人民政府令〔2008〕第11号(根据2018年1月9日天津市人民政府令第29号《天津市人民政府关于修改和废止部分规章的决定》修正)

26.《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》津政令〔2021〕第27号

27.《天津市危险化学品企业安全治理规定》天津市人民政府令〔2015〕第22号

28.《关于做好危险化学品经营许可证换证单位有关人员安全资格培训的通知》津安监管危字〔2007〕79号

29.《防雷减灾管理办法》气象局第20号令公布（根据2013年5月31日中国气象局第24号令修订）

- 1.2.2标准、规范

1.《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86

2.《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

3.《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009

4.《消防安全标志 第1部分：标志》GB13495.1-2015

5.《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

- 6.《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

7.《危险化学品经营企业安全技术基本要求》GB18265-2019

8.《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013

9.《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009

10.《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

11.《车用乙醇汽油(E10)》GB18351-2017

12.《车用柴油》GB19147-2016/XG1-2018

13.《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》GB/T22380.1-2017

14.《燃油加油站防爆安全技术（系列）》GB/T22380-2017

15.《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》GB/T22380.2-2019

16.《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》GB/T22380.3-2019

17.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

18.《工业金属管道设计规范（2008年版）》GB501316-2000

- 19.《双层罐渗漏检测系统第1部分：通则》GB/T30040.1-2013

20.《油气回收装置通用技术条件》GB/T 35579-2017

21.《油气回收系统防爆技术要求》GB/T 34661-2017

22.《油气回收处理设施技术标准》GB/T 50759-2022

23.《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017

24.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

25.《中国地震动参数区划图》GB18306-2015

26.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

27.《供配电系统设计规范》GB50052-2009

28.《低压配电设计规范》GB50054-2011

29.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

30.《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 31.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 32.《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2023

33.《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021

34.《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007

35.《加油站作业安全规范》AQ3010-2022

36.《生产安全事故应急演练基本规范》AQ/T9007-2019

37.《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008

38.《钢制常压储罐 第1部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020-2008

39.《加油加气站视频安防监控系统技术要求》AQ/T 3050-2013

40.《安全评价通则》AQ8001-2007

41.《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177-2015

42.《汽车加油加气站消防安全管理》XF/T3004-2020

- 1.2.3其他相关资料

1.企业营业执照、成品油、危化证等各类证书

2.防雷装置检测报告等

3.有关安全管理相关文件

4.总平面布置图

- 1.3评价范围及内容

- 1.3.1评价范围

1、本报告评价范围仅限于对中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站经营区域内的站址与周边环境、总平面布置、成品油储存、加油工艺、设备设施、安全管理等方面内容。

2、职业卫生执行其有关法规和行业规定，本报告不包括环保、职业卫生评价，相关内容根据需要只进行介绍、引述。

- 1.3.2评价内容

1.检查安全设施、措施是否符合法律、法规及相关技术标准、规范；

2.检查主要负责人、危险化学品从业人员、特种作业人员的培训、取证情况是否符合法律、法规及相关标准、规范；

3.检查、审核安全生产管理体系及安全生产管理制度、事故应急救援预案的建立健全和执行情况；

4.检查加油站存在的问题整改落实情况。

- 1.4评价程序

1.前期准备

明确评价对象和范围，收集相关法规和标准，了解同类设备、设施及工艺和事故情况，了解评价对象的地理、气象条件及社会环境状况等。

2.危险、有害因素辨识与分析

根据被评价单位所提供的各种技术资料及基础数据，并进行现场勘测，结合评价的设备、设施、工艺流程、装置布置、经营产品的理化性质等辨识和分析可能发生的事故类别，事故发生的原因和机理。

3.定性、定量评价

根据实际情况划分评价单元，根据评价目的和评价对象的复杂程度选择一种或多种评价方法，对生产过程中的危险、有害因素进行定性、定量评价，在此基础上进行危险性分级，以确定管理的重点。

4.提出降低或控制危险的安全对策措施

根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。

5.评价结论：根据评价对象的现场调查和现场安全分析结果，给出客观实际的评价结论。

6.编制安全评价报告。

评价程序见图1.4-1。

提出安全对策措施建议

定性、定量评价

做出评价结论

前 期 准 备

编制安全评价报告

划分评价单元

辨识与分析危险、有害因素

图1.4-1　评价工作程序图

- 2 加油站基本情况

- 2.1加油站简介

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站基本情况简介见表2.1-1。

加油站基本情况表                 表2.1-1

| 单 位 名 称 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站 （简称:崔大路加油站） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站 址 | 天津市武清区崔大公路（高村镇段）20号 |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质、归属 | 股份有限公司分公司（上市） |  |  |  |  | 加油站负责人 | 黄清河 |
|  |  |  |  |  |  | 加油站站经理 | 孙文静 |
| 加油站级别 | 三级 |  |  | 建成 时间 |  | 2015年成立 |  |
| 经营品种 | 乙醇汽油92＃、95# 柴油 |  |  |  |  |  |  |
| 安全标准化达标情况 | 三级 有效期至2024年10月 | 上次评价至今的 改造情况 |  |  |  | 该站《危险化学品经营许可证》上次取证时间为2021年05月08日，取证日至今不存在新、改、扩建情况。 |  |
| 安全许可情况 | 运输工具用乙醇汽油、柴油，有效期截止到2024年05月07日 | 安全管理情况 |  |  |  | 建立了安全生产管理组织机构，制定了安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程及应急预案等，组织员工进行安全教育培训。 |  |
| 储存能力：汽、柴油单罐容量及数量 | 乙醇汽油罐：2具，单罐容积30m3； 柴油罐：2具，单罐容积30m3； 储罐折合总容积：90m3；（柴油可折半计算计入油罐总容积） |  |  |  |  |  |  |
| 储罐材质、结构型式 | 采用卧式埋地双层油罐 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积m2 | 2942.8m2 |  |  |  |  |  |  |
| 加油站组成 （建、构筑物） | 站房、罩棚、埋地储油罐区、加油岛 |  |  |  |  |  |  |
| 主要消防设施 | 5kg手提式干粉灭火器8具，4kg手提式干粉灭火器4具；3kg手提式二氧化碳灭火器2具；35kg推车式干粉灭火器2台；灭火毯9块；黄砂2m3。 |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 及其岗位分工 | 负责人为黄清河，站经理为孙文静，加油员为苏俊辉、陈爱琴、王冬梅、乔丽丽，共6人 |  | 安全培训情况 |  | 100% |  |  |

注：1.加油站的等级划分见附表。

- 黄清河为中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站主要负责人，对该加油站的安全生产工作全面负责，该加油站站经理孙文静负责站内日常管理工作。

《营业执照》统一社会信用代码为91120222340941771J，成立日期为2015年06月09日，见附件1；

《成品油零售经营批准证书》油零售证书第15-(武）第1299号，有效期至2025年3月23日，见附件2；

《危险化学品经营许可证》证书编号为：津危化经字[2015]000015号，有效期截止到2024年05月07日，许可经营范围为运输工具用乙醇汽油、柴油，经营方式为不带有储存设施经营（有储存场所），见附件3。

消防验收许可情况：2014年10月21日取得由天津市公安消防局签发的《建设工程消防验收意见书》津公消验[2014]第0406号，中石油与天津市腾辉运输有限公司于2014年签订有关该站的资产转让合同，故该消防验收为现崔大路加油站的消防验收。消防验收意见书显示“站内设有30立方米汽油储罐2座，30立方米柴油储罐2座，油罐容积总容积折合汽油后为90立方米，为三级加油站”，与现场实际情况相符。该站自2014年10月21日以来未发生需消防审批的情形，故延用该消防验收，现该站全部储存设施经消防验收合格。

生产经营单位生产安全事故应急预案备案情况：《生产安全事故综合应急预案》于2024年2月19日在天津市武清区应急管理局备案，编号为：AQYA津120114[2024]012，见附件5。

《安全生产标准化证书》证书编号：津AQB120114WHⅢ202100087，安全生产标准化三级企业证书（危险化学品），有效期至2024年10月，附件6。

- 2.2经营油品情况

崔大路加油站主要经营油品为运输工具用乙醇汽油、柴油，数量、储存见表2.2-1；

主要原辅材料和品种名称、数量表         表2.2-1

| 序号 | 设备名称 | 单罐容积 | 数量 | 介质 | 总容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇汽油储罐 | V=30m3 | 2 | 乙醇汽油 | 60m3 | 双层卧式埋地油罐 |
| 2 | 柴油储罐 | V=30m3 | 2 | 柴油 | 60m3 |  |

- 2.3加油站概况

- 2.3.1主要概况

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站坐落于天津市武清区崔大公路（高村镇段）20号。

现崔大路加油站站内设非承重式罐区，内置4具双层埋地油罐，包括2具30m3的乙醇汽油储罐（92#、95#各1具）、2具30m3的柴油储罐，储罐折合总容积为90m3；根据GB50156-2021第3.0.9款的规定，该站为三级加油站。

该加油站已取得《营业执照》、《危险化学品经营许可证》、《消防验收意见书》和《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》等。

该站《危险化学品经营许可证》上次取证开始时间为2021年05月08日，自取证日起至今加油站无新、改、扩建。

- 2.3.2站址、周围环境

崔大路加油站座落在天津市武清区崔大公路（高村镇段）20号。

站区外北侧、东侧为绿化及农田。

站区外南侧为王河路。

站区外西侧为高王公路。

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条“加油站等级划分”标准，该站为三级加油站；崔大路加油站设备与站外建（构）筑物的防火间距见表2.3.2-1。

崔大路加油站设备与站外建（构）筑物的防火间距（单位：m）表  2.3.2-1

| 项目 | 站外建（构）筑物 | 埋地乙醇汽油罐 | 埋地柴油罐 | 乙醇汽油通气管管口 | 柴油通气管管口 | 乙醇汽油加油机 | 柴油加油机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 | 西：高王公路 | >30/5.5 | >30/3 | >40/5 | >40/3 | >30/5 | >30/3 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 | 南：王河路 | >30/5 | >30/3 | >30/5 | >30/3 | >30/5 | >30/3 |

注：1.表中所列数据均为相邻建筑、设施之间最近处。

2.表中以“/”分隔实际距离及规范距离，即分子部分为现场实测距离，分母部分为规范要求间距。

加油站设备与站外建（构）筑物的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021距离要求。

崔大路加油站周边位置图见图2.3.2-1。

北

图2.3.2-1  崔大路加油站周边位置图

- 2.3.3自然条件

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站位于天津市武清区。位于天津市西北部，海河水系中下游。北与北京市通州区、河北省香河县为邻，南与天津市北辰区、西青区和河北省霸州市相连，东与天津市宝坻区、宁河区搭界，西与廊坊市安次区接壤，总面积1574平方千米。

①地质地貌

武清区处于华北平原东北部，海河流域下游。由于以下降为主的下沉运动及河流冲积物的填充，形成了微度起伏的冲积平原。地面倾斜平缓，海拔高差不大，河流冲积有一定规律，加之含沙量大，河流两侧沉积物堆积甚多，缓流处含沙量小，地形相对低洼，使境内地势自西、北、南三面向东南方向倾斜，西北部海拔13.5米，北部11米左右，南部5米左右，东南部2米左右（大沽高程）。

②气象条件

武清区属温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。年平均气温为12.2度，年平均降水量为557.3毫米，无霜期212天。

③水文资源

武清区一级河道有永定河、北运河、青龙湾河、排污河（由港沟河、凤河、龙凤新河、筐儿港新引河、大黄堡导水沟、抗旱河等连接而成的一条完整河道）。二级河道有龙河、龙凤河故道、龙北新河、永定河中泓故道、机场排河、狼尔窝引河、凤河西支、诸河道自西北部、北部缓缓向东南汇流入海。

④地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组，该项目所处位置其抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g。

- 2.3.4总平面布置

崔大路加油站站区位于天津市武清区崔大公路（高村镇段）20号，由进出口、加油作业区、油罐区、站房、围墙组成，占地2942.8m2。

该加油站北侧、东侧和西侧部分设实体围墙，罩棚西侧设铁艺围栏与站外隔离。站区南侧沿王河路设进站口，站区西侧沿高王公路设出站口。加油站设2条单行车道，宽度均大于6m，设2条双行车道，宽度均大于6m。加油作业区内道路采用砼路面。

加油区位于站区中部，加油罩棚为钢架结构，耐火极限0.25h，有效高度大于4.5m。罩棚由4根支柱支撑，分设在4座加油岛上，每岛各布置1台加油机，靠近王河路的两座加油岛上分别设置1#双品双枪乙醇汽油和柴油加油机、2#单品双枪柴油加油机，靠近站房的两座加油岛上分别设置3#双品双枪乙醇汽油加油机、4#双品双枪乙醇汽油和柴油加油机，加油机均采用潜油泵供油方式。

埋地油罐区布置在罩棚下行车道下，为承重式罐区，罐区内设4具双层埋地储罐，储罐约呈东西向埋地布置，自北向南依次为1号30m3乙醇汽油罐（95#）、2号30m3乙醇汽油罐（92#）、3号30m3柴油罐、4号30m3柴油罐；乙醇汽油通气管和柴油通气管分别延罩棚北侧两根支柱向上敷设，通气管管口均高出罩棚顶面2m，柴油罐通气管管口设有阻火器，乙醇汽油罐通气管管口设有阻火器和呼吸阀，乙醇汽油罐通气管已安装干燥器；集中密闭卸油口布置在罩棚东北侧，卸油口旁南侧设置设静电接地仪和人体静电释放接地装置，北侧设置沙箱及消防柜。

站房位于加油作业区北侧，为耐火等级二级的砖混结构房屋，内设营业厅、财务室、配电间、库房、卫生间、员工餐厅（无明火设备）、杂物间及锅炉房（已停用）。

加油站自用箱式变压器设于站内东北部、站房东侧。

该站站内平面布置示意图如图2.3.4-1所示。

北

图2.3.4-1  站内平面布置示意图

加油站内设施之间的防火间距如表2.3.4-1所示。

崔大路加油站站内设施之间的防火间距表（单位：m）  表2.3.4-1

| 设施名称 | 乙醇汽油罐 | 柴油罐 | 乙醇汽油通气管口 | 柴油通气管口 | 密闭卸油点 | 加油机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇汽油罐 | 0.5/0.5 | 0.5/0.5 | — | — | — | — |
| 柴油罐 | 0.5/0.5 | 0.5/0.5 | — | — | — | — |
| 乙醇汽油通气管口 | — | — | — | — | 14/3 | — |
| 柴油通气管口 | — | — | — | — | 25/2 | — |
| 密闭卸油点 | — | — | 14/3 | 25/2 | — | — |
| 站房 | 17/4 | 23/3 | 14/4 | 14/3.5 | 9/5 | 15/5（4） |
| 自用变压器及配电间（最近处） | >20/4.5 | >20/3 | 19/5 | 28/3 | 8/4.5 | 19/6 |
| 站区围墙 | 均>10/2 | 均>10/2 | 均>10/2 | 均>10/2 | — | — |

注：1.表中所列数据均为相邻建筑、装置之间最近处。

2.表中“—”为无此项。分子为实际距离，分母为标准距离。

- 3.括号内数值为对应于柴油加油机的相关间距。

- 4.该加油站内配电间位于站房内，处于作业区外；站内东北部自用箱式变压器也处于作业区外。以上均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.8条“加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。”

加油站内设施之间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021距离要求。

- 2.3.5建构筑物

该加油站主要建构筑物见表2.3.5-1。

建构筑物一览表               表2.3.5-1

| 序号 | 建筑名称 | 面积（m2） | 耐火等级 | 建筑结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | 520 | 耐火极限0.25h | 钢架结构 |
| 2 | 站房 | 236.53 | 二级 | 砖混结构 |
| 3 | 埋地储罐 | 4具 | - | 双层罐，承重式罐区 |
| 4 | 加油岛 | 4座 | - | 钢筋混凝土结构 |

- 2.3.6主要工艺、设备

- 卸油、加油工艺流程

1）汽车油罐车接卸工艺流程

（1）接卸乙醇汽油工艺流程图

该加油站接卸乙醇汽油工艺流程图见图2.3.6-1。

图2.3.6-1接卸乙醇汽油工艺流程图

（2）接卸柴油工艺流程图

该加油站接卸柴油工艺流程图见图2.3.6-2。

图2.3.6-2接卸柴油工艺流程图

2）加油机加油工艺流程

加油机采用潜油泵供油方式。

- 乙醇汽油加油机加油工艺流程框图

该加油站乙醇汽油加油机加油工艺流程图见图2.3.6-3。

埋地油罐

真空泵

油气回收管道

加油枪

受油容器

加油机

潜油泵

管道

图2.3.6-3乙醇汽油加油机加油工艺流程图

（2）柴油加油机加油工艺流程框图

该加油站柴油加油机加油工艺流程图见图2.3.6-4。

埋地油罐

受油容器

加油枪

潜油泵

管道

加油机

图2.3.6-4柴油加油机加油工艺流程图

2.主要工艺设备

加油站主要工艺设备见表2.3.6-1。

主要工艺设备表               表2.3.6-1

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备台（套）数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储油罐 | 双层罐,30m3 | 2 | 储存乙醇汽油（92#、95#各1具） |
|  |  |  | 2 | 储存柴油 |
| 2 | 加油机 | 正星CS30D2213N （5-50）L/min 防爆标志：ExdibmbⅡAT3 | 2 | 加注乙醇汽油和柴油 |
|  |  |  | 1 | 加注乙醇汽油 |
|  |  |  | 1 | 加注柴油 |
| 3 | 油气回收系统 | 二次回收 | 1 | 加油、卸油油气回收，预留三次 |
| 4 | 液位报警仪 | OPW | 1 | 带高液位及声光报警功能 |
| 5 | 双层罐在线监测 | 澳科LM-IC | 1 | 财务室内 |
| 6 | 低压配电柜 | XL-21 | 1 | 配电间内 |
| 7 | 暗装配电箱 | PZ-30 | 2 | 财务室、配电间各设1个 |
| 8 | 潜油泵控制箱 | 正星 | 1 | 配电间内 |
| 9 | 视频监控系统 |  | 1 | 财务室内 |
| 10 | 静电接地报警器 |  | 1 |  |
| 11 | 人体静电导除装置 |  | 1 |  |
| 12 | 紧急切断系统 |  | 2 | 营业厅及站房外墙 |
| 13 | 自用箱式变压器 |  | 1 | 站房东侧 |

- 2.3.7储运情况

经营方式为不带有储存设施经营（有储存场所）。

该站无油品运输车辆。

- 2.3.8消防及安全设施

- 消防设施

加油站配置5kg手提式干粉灭火器8具、4kg手提式干粉灭火器4具，3kg手提式二氧化碳灭火器2具，35kg推车式干粉灭火器2台，灭火毯9块，黄砂2m3。以上消防设施根据要求分别放置在加油岛、配电间、站房及储罐区等处。

2.安全设施

加油站设承重式罐区，储油罐为双层油罐，油罐设有带高液位报警功能的液位报警仪及双层罐在线监测系统。乙醇汽油设备设二次油气回收系统，已预留三次油气回收管线。

乙醇汽油罐和柴油罐的通气管分开设置。乙醇汽油储罐通气管已安装干燥器，并设有防爆阻火器和防爆压力真空阀；柴油储罐通气管设有阻火器；通气管管口均高出罩棚顶面2m。

汽车油罐车卸油采用封闭式卸油方式，卸油管采用内设金属丝的软管，卸油口设静电接地报警仪器和人体静电导除装置，设卸油油气回收系统。

埋地输油管线采用双层复合管线。油罐量油孔设操作井。储罐区内输油管法兰已跨接，储罐区外输油管线采用管沟填沙敷设。

加油机采用防爆型计量加油机，加油机均设紧急切断按钮，加油软管均设紧急拉断阀，乙醇汽油加油机设有加油油气回收系统。站内设紧急切断系统，操作按钮位于营业厅及站房外墙。

站房屋顶装设避雷带，罩棚为金属顶面；罩棚、站房、卸油区的防雷接地、防静电接地、静电接地报警器、电器设施接地、保护接地为共用接地装置，与站内地下人工环形防雷、防静电网连接，接地电阻≤4Ω；雷电防护装置最近一次于2024年02月27日经天津市防雷技术中心有限责任公司检测合格，见附件7。

3.劳动防护用品

根据所需情况发放劳动保护用品，主要包括防静电工作服、手套等。

- 2.3.9供配电情况

该加油站供电负荷为三级，外接电源经加油站自用箱式变压器转换为380/220V电源，供电线缆引至站房配电间内低压配电柜，站内信息系统设不间断供电电源，低压配电系统采用TN-S系统。室外电力线采用铠装（装防护护套）电缆地下直埋敷设，加油站主要动力电源全部引自低压配电柜。配电间设于站房内，单独设置隔间，配电间内设有低压配电柜、暗装配电箱、潜油泵控制箱，配电柜内设总负荷开关和过电压、过负载、设置漏电、短路及接地故障保护器等。供电电源端及信息系统配电线路首末端均装设防浪涌保护器，电源进户处作总等电位联结。

站房、罩棚选用非防爆型照明灯具，罩棚下灯具采用防护等级不低于IP44级照明灯具。站房、配电间、罩棚设事故应急照明灯具。

爆炸危险区域内的电气设备设施均选用隔爆型，加油机的整机防爆标志均为ExdibmbⅡAT3。

- 2.3.10给排水系统

站内生活用水为市政供水，生活污水排入化粪池，定期清掏。

站内地面雨水散流排出站外。

站内未设含油污水管道及隔油池，若有洒漏油情况发生，用砂子覆盖清理后集中处理。

- 2.3.11采暖通风

该加油站使用空调进行采暖。

站内通风采用自然通风方式。

- 2.3.12安全管理

1.安全管理组织

该加油站建立了安全生产管理组织机构，设置主要负责人和安全生产管理人员。黄清河为该站负责人，对该加油站的安全生产工作全面负责；孙文静为该站站经理，负责该站的日常管理工作；加油员为苏俊辉、陈爱琴、王冬梅、乔丽丽。该加油站制定了各级各类人员的安全生产职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。各班次设有安全员，负责加油站现场的安全管理，并巡视检查。

2.安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程及应急预案

（1）安全生产责任制

该加油站制定了岗位人员的安全生产职责，包括站长（站经理）安全生产责任制、安全员安全生产责任制、值班经理安全生产责任制、加油员安全生产责任制、收银员安全生产责任制、卸油员安全生产责任制等责任制。

（2）安全管理制度

该加油站制定了各种安全生产规章制度，包括：《安全目标管理制度》、《全员安全生产责任制度》、《设置安全管理机构、配备安全管理人员制度》、《危险化学品购销管理制度》、《危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）》、《安全投入保障制度》、《安全风险管理制度》、《应急管理制度》、《事故管理制度》、《职业卫生管理制度》、《安全设备设施管理、检修、维护、保养制度》、《劳动防护用品配备和管理制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产会议制度》、《领导轮流现场带班制度》、《相关方管理制度》、《生产安全事故报告、调查处理和应急救援制度》、《安全生产风险分级管控与隐患排查治理》等。

（3）安全操作规程

该加油站制定了卸油作业安全操作规程、加油作业安全操作规程、油罐车底部取样器安全操作规程（采样封样）、加油机设备操作规程、液位仪设备操作规程、消防器材设备操作规程、配电室操作规程、油气回收系统操作规程、加油站检维修作业操作规程、渗漏报警控制器操作规程、干燥剂更换安全操作规程、储油罐设备操作规程。

（4）应急预案

该加油站制定了《生产安全事故综合应急预案》，并于2024年2月19日经天津市武清区应急管理局审查备案。加油站定期组织站内人员进行应急预案演练。

3.安全教育培训

加油站负责人和安全生产管理人员已参加天津市应急局组织的危险化学品经营单位人员安全生产知识培训考试，考核合格且已取得合格证。详情见表2.3.12-1。

人员安全资格情况汇总表           表2.3.12-1

| 序号 | 姓名 | 人员类型 | 行业类别 | 证 号 | 领证日期 | 有效期至 | 签发机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄清河 | 主要负责人 | 危险化学品 经营单位 | 150105196810252056 | 2022.11.24 | 2025.11.23 | 天津市应急管理局 |
| 2 | 孙文静 |  |  | 130982198008138725 | 2022.11.20 | 2025.11.19 |  |
| 3 | 苏俊辉 | 安全生产管理人员 |  | 120222197809245220 | 2022.11.19 | 2025.11.18 |  |
| 4 | 陈爱琴 |  |  | 120222197702115629 | 2022.11.19 | 2025.11.18 |  |
| 5 | 王冬梅 |  |  | 131024198412145044 | 2023.12.06 | 2026.12.05 |  |
| 6 | 乔丽丽 |  |  | 120222198609025068 | 2022.08.17 | 2025.08.16 |  |

- 3 主要危险、有害因素分析

- 3.1 物质固有的危险、有害因素分析

根据应急管理部等10部委公告（2022年第8号），自2023年1月1日起《危险化学品目录（2015版）》中将“1674柴油[闭杯闪点≦60℃]”调整为“1674柴油”；根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号，汽油（含乙醇汽油）属于首批重点监管的危险化学品；依据《特别管控危险化学品目录（第一版）》辨识，汽油（包括乙醇汽油）属于特别管控危险化学品；该加油站经营储存的乙醇汽油和柴油均为危险化学品。乙醇汽油、柴油固有危险有害因素辨识如下。

- 3.1.1火灾爆炸

按照国家安全监管总局办公厅关于《危险化学品目录》（2015版）实施指南（试行）的附件《危险化学品信息分类表》中规定，该加油站乙醇汽油、柴油的危险性类别分别属于易燃液体类别2和易燃液体类别3。乙醇汽油高度易燃蒸汽连同柴油的蒸汽与空气混合气体可形成爆炸性混合物，达到爆炸极限时，遇火源（静电火花、电气火花、机械火花、明火等），都有可能引起火灾、爆炸。特别是乙醇汽油蒸汽比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火可引起燃烧并回燃。

- 3.1.2中毒窒息

乙醇汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入可出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引发吸入性肺炎。其职业接触性限值：PC-TMA（时间加权平均容许浓度）：300mg/m3。按其危险性类别还有生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境—急性危害，类别2；危害水声环境—长期危害，类别2。因此乙醇汽油具有易中毒窒息等有害因素物质特性，作业人员如防护不当，大量接触乙醇汽油，易引起中毒、窒息。

柴油具有刺激作用，皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，吸入可引起吸入性肺炎，其蒸汽可引起头晕及头痛。

有关乙醇汽油、柴油的理化性质见表3.1-1、3.1-2。

乙醇汽油理化性质                 表3.1-1

| 品名 | 乙醇汽油 | 英文名称 |  | Ethanol gasoline |  | 危险化学品名录序号 | 1630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性 类别 | 易燃液体，类别2;吸入危险，类别1;生殖细胞致突变性，类别1B：致癌性，类别2;危害水生环境一急性毒性，类别2：危害水生环境一慢性毒性，类别2。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 成分 | 乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成。 |  | EC编号 |  | 289-220-8 | CAS号 | 86290-81-5 |
| 标签要素形象图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别 警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |  |  |  |  |  |  |
| 理化特性 | 无色到浅黄色的透明液体。 依据《车用无铅汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为 90 号、93 号和 95 号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限 1.4～7.6%（体积比），自燃温度 415～530℃，最大爆炸压力 0.813MPa。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3 ):300（汽油）。 |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟 0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于 100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |  |  |  |  |  |  |

柴油理化性质                  表3.1-2

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险化学品目录序号 | 1674 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  |  |  |
| 危险性类别 |  | 易燃液体、类别3 |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 凝点（℃）：5#不高于5℃；0#不高于0℃；-10#不高于-10℃；-20#不高于-20℃；-35#不高于-35℃；-50#不高于-50℃； 沸点（℃）：197℃ 密度（20℃）kg/m3:5#、0#、-10#为810-850、-20#、-35#、-50#为790-840 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 闪点（℃）：轻柴油5#、0#、-10#不低于60℃；-20#不低于50℃；-35#、-50#不低于45℃，乙类。 爆炸极限（V%）：约0.6-7.5 引燃温度：（230-338℃） 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 安全措施 | 【消防措施】 特别危险性：易燃液体和蒸气。遇明火、高热有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法和灭火剂：用水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声响，必须马上撤离。用水灭火无效。 【操作处置与储存】 操作处置：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存：用储罐、铁桶等容器盛装，盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。本品桶装时，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 【个体防护】 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 皮肤和身体防护：穿一般作业防护服。 手 防 护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

注：1. 乙醇汽油数据来自《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》安监总厅管三【2011】142号。

2.柴油理化性质及危险特性表3.1-2中括号内数据摘自中华人民共和国消防局编《防火手册》。凝点、密度、闪点依据GB19147-2016/XG1-2018《车用柴油》。

3.危险性类别来自《国家安监总局办公厅关于印发<危险化学品目录>（2015版）实施指南（试行）的通知》安监总厅管三【2015】80号《危险化学品分类信息表》。

- 3.2工艺及设备设施危险有害因素分析

- 3.2.1火灾、爆炸

在乙醇汽油、柴油卸车点，乙醇汽油储罐、柴油储罐区和加油机加油区，设备管道损坏或操作人员误操作致使乙醇汽油、柴油泄漏，易燃蒸汽达到爆炸极限，遇有火源可能发生火灾爆炸事故。以下从三个方面叙述。

1.泄漏

1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

7）加油过程中的油气挥发。

8）油罐未设液位计或液位计损坏，油罐液位超高而冒罐跑料。

9）加油机故障，加油量估计错误，机动车辆超装外溢。

10）清罐作业中排出的油气。

2.点火源

1）储罐、设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花；

2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花；

3）爆炸危险环境的防爆电气失效或接入非防爆电气等；

4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电设施没接或不良，发生静电放电；

5）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

6）油罐的通气管上若没有安装阻火器，如果由于雷电等原因使通气管附近的易燃蒸汽被点燃，火焰将沿着通气管进入油罐，从而引发火灾、爆炸事故。

7）如果油罐没有液位计或液位计损坏，有关液位超高而冒罐，造成大量跑料，易燃液体遇有效点火源就会发生火灾事故，液体蒸气与空气形成爆炸性混合气体达到爆炸极限，遇有效点火源就会发生火灾爆炸事故。

8）油罐车卸油作业时，如不按规定连接静电导除加接地卡、取样和计量油品时未盖好人孔井盖、雷击频繁时进行泄油或泄油速度过快、用非防爆工具维修设备、临时用电或明火管理不严等，都可能引起火灾、爆炸事故。

9）检修作业动火不当引发火情。

10）量油孔打尺未依规操作或工具未选用不发火材质，意外产生火花。

3.人的不安全行为

1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物、穿铁钉鞋；

2）外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无绳电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

3）违章指挥。

- 3.2.2触电

该加油站的电气设备、设施及用电设备，如果设备、设施本体存在缺陷、设备保护接地失效或没接，作业人员思想麻痹、操作失误，人体以外接触高、低压电源，防护缺陷，操作高压设备不使用绝缘工具，非专业人员违章操作等，均有可能造成触电伤害事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节也可能造成触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。

- 3.2.3电气火灾

电气设备设施因短路、过载、接地故障、接地不良以及防爆场所各类电气设备、线路、照明不符合防爆等级的要求或防爆性能失效，均有可能发生电气火灾。

- 3.2.4雷击危害

乙醇汽油储罐、柴油储罐、加油机等建构筑物，未按规范要求设置防雷装置或防雷装置失效，遇雷电天气，可能发生雷击事故，甚至造成火灾爆炸事故，造成人员伤亡和设备设施损坏。

- 3.2.5车辆伤害

车辆伤害指进入站区的机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，加油站内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

- 3.2.6物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

- 3.2.7中毒与窒息

该加油站经营储存的乙醇汽油、柴油危险化学品，如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

油罐地上部分的管道和阀门，如果存在质量缺陷或者安装缺陷，或使用操作不当，导致乙醇汽油和柴油蒸汽泄漏，通气管排放的乙醇汽油和柴油蒸汽局部积聚过多且局部通风不良，人员在该处长时间停留，吸入大量乙醇汽油和柴油蒸汽，可能发生中毒事故。

检维修人员进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

- 3.2.8噪声

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声，长时间接触高分贝噪声会影响作业人员的听力和其它危害。

- 3.3公辅设施危险有害因素分析

- 3.3.1触电

配电设施、电气设备、电气开关、输电线路等，若电气产品质量不良绝缘性能不好、机械损伤、未按规定进行保护接地、配备漏电保护器或其失灵误操作等的情况下，人触及带电部位、都可能发生触电事故。

- 3.3.2电气火灾

配电线路、用电设备等若设备缺陷、安装不符合要求为按规定设置过负荷、短路，过电压保护等措施造成线路短路、绝缘损坏、接地故障、接触不良等可产生电气火花、电弧或过热，均可导致电气火灾。

- 3.3.3防雷设施

罩棚、站房等建构筑物未装设防雷设施或防雷接地装置失效或未定期进行检验，遇有雷雨天气，可能发生雷击，甚至发生火灾，造成人员伤亡设备损坏。

- 3.4自然环境因素分析

1.地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。加油站所在地的地震基本烈度为8度，存在潜在风险。

2.雷电

雷击同样是一种具有一定破坏力的自然现象，它是天空中的云层放电而引起的事故。雷电的能量非常巨大，它可以造成建筑物、构筑物的毁坏、人身伤亡，还可以引起易燃易爆危险性场所火灾和爆炸等，由此引起人员伤亡和财产损失。雷暴主要发生在防雷措施不完善或因维护不良，检查不及时，使防雷、接地措施失效的情况下。

3.气温

由于天津市区气候属于明显的暖温带半湿润大陆季风型气候，年平均气温在11.4~12.9°C，市区平均气温最高为12.9°C。1月最冷，平均气温在-3~-5°C；7月最热，平均气温在26~27°C。夏季高温对储油设施和加油设备的安全造成影响。冬季寒冷所致的冰冻可能导致加油站的用水水管破裂，导致加油站地面结冰打滑，引发车辆伤人事故。

- 3.5危险化学品重大危险源辨识

- 3.5.1危险化学品重大危险源辩识方法

3.5.1.1危险化学品重大危险源辩识依据

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018规定：

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品临界量的确定方法：

a）在表1范围内的危险化学品，其临界量应按表1确定；

b）未在表1范围内的危险化学品，应依据其危险性，按表2确定其临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，应按其中最低的临界量确定。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

重大危险源的辨识指标：

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1   ……………（1）

式中：

S——辨识指标

q1，q2，…qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

3.5.1.2危险化学品重大危险源分级依据

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018规定：

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

重大危险源的分级指标按式（2）计算。

R= α（β1q1/Q1+β2q2/Q2…+βnqn/Qn）    …………（2）

式中：

R — 重大危险源分级指标；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值。在表3范围内的危险化学品，其β值按表3确定；未在表3范围内的危险化学品，其β值按表4确定。

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，按照下表设定暴露人员校正系数α值。

暴露人员校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

分级标准：

根据计算出来的R值，按下表确定危险化学品重大危险源的级别。

重大危险源级别和R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

- 3.5.2危险化学品重大危险源辩识

3.5.2.1危险化学品重大危险源物质种类辨识

根据《危险化学品目录》（2015版）及应急管理部等10部委公告[2022]第8号，本站所涉及的乙醇汽油、柴油均为危险化学品。依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018对本加油站乙醇汽油和柴油进行危险化学品重大危险源辨识，以确认该加油站是否构成危险化学品重大危险源。

对照国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定，对物质种类进行辨识，辨识过程见表3.5.2.1-1。

危险化学品重大危险源物质种类辨识表       表3.5.2.1-1

| 序号 | 企业存在的物料 |  | GB18218－2018指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 类别 | 判据 |
| 1 | 乙醇汽油 | 易燃液体 | 表1，序号66 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体 | 表2 |

由上表可看出，乙醇汽油、柴油符合重大危险源的规定的物质种类。

3.5.2.2重大危险源单元划分

根据崔大路加油站的实际情况，按照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的要求，该加油站重大危险源储存单元和生产单元划分如下：

1）储存单元：

按照加油站工艺流程特点，储罐区储罐、储罐至加油机阀门前的管线、油气回收划分为储存单元。

2）生产单元：

按照加油机的设置情况划分为4个单元：

（1）1#乙醇汽油和柴油加油机单元

（2）2#柴油加油机单元

（3）3#乙醇汽油加油机单元

（4）4#乙醇汽油和柴油加油机单元

3.5.2.3重大危险源辨识计算

1）储存单元重大危险源辨识计算过程：

储存单元重大危险源辨识计算过程，见表3.5.2.3-1储存单元重大危险源辨识表。

储存单元重大危险源辨识表          表3.5.2.3-1

| 序号 | 名称 | 最大容积 （m3） | 密度 （t/m3） | q最大存在量（t） | Q临界量 （t） | q/Q | S辨识指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 汽油 | 60 | 0.8 | 48 | 200 | 0.24 | 0.2502 |
| 2 | 柴油 | 60 | 0.85 | 51 | 5000 | 0.0102 |  |

辨识结果：经计算埋地油罐区重大危险源辨识指标S=0.2502<1，不构成危险化学品重大危险源。

2）生产单元重大危险源辨识计算过程：

鉴于1#乙醇汽油和柴油加油机单元、2#柴油加油机单元、3#乙醇汽油加油机单元、4#乙醇汽油和柴油加油机单元存在的乙醇汽油、柴油均明显小于200（t）和5000（t），所以各生产单元均不构成危险化学品重大危险源。

- 3.6重大火灾隐患判定

该加油站为三级加油站，依据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.3条的规定判断该加油站的乙醇汽油、柴油储量未超过《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定的一级加油站的储量，因此该站不属于重大火灾隐患场所。

- 3.7重大生产安全事故隐患判定

根据《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》(安监总管三〔2017〕121号)的相关规定，该加油站的重大生产安全事故隐患判定情况见表3.7-1。

重大生产安全事故隐患判定情况表          表3.7-1

| 序号 | 重大生产安全事故隐患判定标准 | 是否 涉及 | 具体情况 | 是否为重大隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 涉及 | 主要负责人和安全生产管理人员均已取得合格证。 | 否 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 不涉及 | — | — |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 涉及 | 汽油属重点监管危险化学品，其生产装置、储存设施外部防护距离符合GB50156-2021的相关要求。 | 否 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及 | — | — |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不涉及 | — | — |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及 | — | — |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及 | — | — |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 不涉及 | — | — |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 不涉及 | — | — |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 不涉及 | — | — |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 不涉及 | — | — |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 涉及 | 不涉及可燃和有毒有害气体。爆炸危险场所内已按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 否 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 涉及 | 控制设备所在的站房面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 否 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 不涉及 | — | — |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 不涉及 | — | — |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 涉及 | 已建立全员安全生产责任制，已制定实施隐患排查治理与安全风险管理制度。 | 否 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 涉及 | 已制定操作规程及卸油、加油等工艺控制指标。 | 否 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 涉及 | 已制定动火、进入受限空间等特殊作业安全管理制度，并已有效执行。 | 否 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及 | — | — |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 涉及 | 已按国家标准分区分类储存汽油和柴油，无超量、超品种储存危险化学品情况，无相互禁配物质混放混存情况。 | 否 |

注：本表中“—”表示不涉及。

在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》中，本项目涉及项为8项。

- 3.8典型事故案例分析

案例1

2001年6月22日，某石油公司下属的一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油，卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油。21时40分，油罐突然起火，油罐中汽油向外溢出，火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁，卸油作业的员工烧成重伤，烧伤面积超过80%。

分析事故原因，当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油，导致大量油气和静电荷产生，这是事故发生的直接原因，而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响，静电接地系统接地不良形同虚设，使得静电积聚到一定能量产生静电火花，从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任，加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理，对安全设备的投入使用不检查巡视，没有及时处理安全隐患，这是导

致事故发生的根本原因，加油站第一负责人负有直接的安全责任。

案例2

1997年7月12日晚23时左右，一辆满载乘客的中巴驶入南京某加油站的中间道90号汽油加油机旁停车加油。车停稳熄火后，加油员按照作业规程给汽车加油。当对油箱加注了7升汽油时，油箱内突然向外串火，加油员急忙从油箱中向外拔加油枪时，少量汽油溅在手背和衣服上，加油员的手背和衣服都着了火苗。当时中巴车内的乘客十分惊慌，有的乘客急忙夺门而逃，有的乘客从车窗往下跳。而此时加油员没有慌乱，立即关闭了加油机，一面扑打自己身上的火苗，一面向不远处放置的消防器材跑去，迅速打开35kg干粉灭火器，喷灭自己身上的火苗并向油箱猛喷干粉，其他加油员也赶来支援，在短短的几秒钟内扑灭了油箱大火，及时地防止了一次后果不堪设想的火灾事故。

事后分析着火原因，明确了在加注汽油的过程中,油箱内突然向外串火是由于静电放电引燃油蒸汽造成。而油箱在加油时产生静电放电并着火的原因是多方面的，一是有可能是加油枪内静电导出线由于长期使用经常弯曲而折断；二是有可能加油机静电接地线断路；有可能加油机静电接地电阻值超过规定值；三是有可能油箱内含有杂质较多，致使加油枪注油过程中产生的静电较多，当静电荷积累到放电电压时，产生静电放电，引燃了油蒸汽。在排除了前二个可能后，事故原因终于找到，由于油箱内含有杂质多致使加油枪注油过程中产生了大量静电荷积聚，使静电的放电能量超过可燃气体的最小点燃的能量，从而引发静电放电，是导致串火的直接原因。

案例3

兰州某加油站于2001年11月28日、2003年12月5日，在不到2年的时间内，发生2起爆炸着火事故，共造成死亡3人，重伤3人，轻伤12人的严重后果，直接经济损失数百万元。

事故经过：

该加油站原设有加油和洗车2项业务，在设计施工时，为了节省经费，将储油罐出油管线和洗车用供水管线放在同一条管沟内，2条管线共用管沟近30m，而且管沟未按规范要求填实。输水管线与输油管线分开后，输油管线直通加油设备，输水管线直通洗车棚和洗车管理室。由于洗车业务因故停业，洗车管理室出租它用，冬季洗车管理室内生有火炉，输水管沟和管理室只用一块水泥盖板隔离，密封不严。2001年11月28日，因输油管线漏油，输油管沟内的油蒸气沿输水管沟窜至洗车管理室，遇火炉明火引发爆炸，造成2人死亡，2人重伤，12人轻伤，加油站被毁的重大事故。

事故分析：

一是加油站设计存在重大安全隐患。首先，该站输油管线和输水管线共用一条管沟，且管沟未填实。其次，没有采用密闭卸油方式。未按要求设计建设密闭卸油设施，而采用原始的明流、喷溅方式卸油、倒罐，造成大量油蒸气扩散和静电的产生，导致了静电着火爆炸事故的发生。

二是安全措施不力。该站在设计施工上就存在着大量的安全隐患，工作中也未采取相应的安全补救措施。如油罐人孔口未用石棉被密封，罐室未安装通风设备，也没有人体导静电装置。

三是人员安全意识淡漠。该站大部分人员是雇用的农民工，未经上岗培训，缺乏安全常识，对油料着火爆炸的危害性认识不足，自我保护意识不强，因此导致了悲剧的发生。

综上所述可看出引发事故的主要原因是：一是安全管理制度不完善；二是人的不安全行为，如违反安全管理制度、违反安全操作规程；三是设备、设施的不安全状态，如加油机带病工作、储油罐无专用卸油口或设备、设施不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》的要求。

- 3.9主要危险、有害因素分布

有关乙醇汽油、柴油的危险特性和分布见表3.9-1。

乙醇汽油、柴油危险特性及分布             表3.9-1

| 介质 名称 | 危险化学品目录序号 | CAS号 | 危险性类别 | 闪点 ℃ | 爆炸极限(v%) |  | 爆炸危险类别 |  | 火灾 危险 类别 | 分布 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 | 类别 | 组别 |  |  |
| 乙醇汽油 | 1630 | 86290-81-5 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | -46 | 1.4 | 7.6 | ⅡA | T3 | 甲B | 卸车区储罐区加油区 |
| 柴油 | 1674 | — | 易燃液体,类别3 | ≥60 | 0.6 | 7.5 | ⅡA | T3 | 乙B | 卸车区储罐区加油区 |

可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险有害因素及其分布情况见表3.9-2。

可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险有害因素及其分布表 表3.9-2

| 分 布 情 况 危 害 因 素 | 分布情况 |
| --- | --- |
| 火灾 | 储罐区、加油区、卸车区、站房 |
| 爆炸 | 卸车区、储罐区、加油区 |
| 中毒和窒息 | 储罐区、卸车区 |

生产装置、公用工程及辅助设施系统可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布见表3.9-3。

作业人员伤亡的其他危险、有害因素及其分布表     表3.9-3

| 分 布 情 况 危 害 因 素 | 分布情况 |
| --- | --- |
| 触电 | 配电柜、储罐区、加油区、变压器 |
| 电气火灾 | 配电柜、电气设备、线路 |
| 雷击危害 | 站房、配电间、罩棚等建构筑物 |
| 车辆伤害 | 站内车辆 |
| 物体打击 | 加油作业区 |

- 4 评价单元划分及评价方法选择

- 4.1评价单元划分

评价单元的划分一般以生产过程、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分成若干子评价单元或更细致的单元。

根据崔大路加油站的实际情况，本评价报告将加油站站址与周边环境、设备、设施、安全管理作为一个评价单元运用安全检查表、作业条件危险性评价法进行安全评价。

- 4.2评价方法介绍

本评价报告在针对第3章节中辨识的危险因素检查经营场所及储存设施是否符合国家有关标准的同时，依据《危险化学品安全管理条例》等国家安全相关法律法规对危险化学品经营企业的要求，对单位主要负责人、安全主管人员、安全管理人员及业务人员是否经过培训取得上岗资格，安全管理制度是否健全、是否符合其他法规和标准的要求等进行评价。

- 4.2.1安全检查表分析法

1.评价方法简介

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis），是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

2.安全检查表的优点：

1）能够事先有充足的时间编制和讨论检查表。这样可以做到系统化、完整化、不漏掉任何可能导致危险的关键因素，可以克服目的性不明确，走过场的安全检查方法，起到提高检查质量的效果。

2）安全检查表用提问方式，给人的印象深刻，有问就有答，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

3）可以和生产责任制相结合，由于不同检查对象有不同的检查表，易于分清责任，检查表还可以注明对改进措施的要求。

4）安全检查表简明易懂，容易掌握，可以为进一步使用更先进的安全系统工程方法，进行事故预测和安全评价打下基础。

- 4.2.2作业条件危险性评价法（LEC）

1.评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：

1）L：事故发生的可能性；

2）E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；

3）C：一旦发生事故可能造成的后果。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

2.评价步骤

评价步骤为：

1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

3.赋分标准

1）事故发生的可能性（L）

事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关，若用概率来表示为：绝对不可能发生的频率为0，而必然发生的事件概率为1。但在考察一个系统的危险性时，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0的情况不确切。所以，将实际上不可能发生的情况作为“打分”的参考点，定其分数值为0.1。

在实际生产条件中，事故或危险事件发生的可能性非常广泛，因此将事故或危险事件发生可能性从实际上不可能的事件的分值定为0.1，经过完全意外有极少可能的分值定为1，而必然发生事故的分值定为10，以此为基础介于此范围指定若干中间值。见表4.2.2-1。

事故发生的可能性（L）         表4.2.2-1

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1 | 实际上不可能 |
| 1 | 完全意外，极少可能， |  |  |

2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2.2-2。

人员暴露于危险环境的频繁程度（E）    表4.2.2-2

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3）发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2.2-3。

发生事故可能造成的后果（C）        表4.2.2-3

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，严重伤害或一定的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或较少的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或较大的财产损失 | 1 | 引人注目，需要救护 |

4.危险等级划分标准（D）

根据经验，危险等级划分的分值如下：

1）危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；

2）危险性分值在20—70之间，有一定的危险，需要加以注意。

3）危险性分值在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；

4）危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；

5）危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2.2-4。

危险性等级划分标准（D）          表4.2.2-4

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥320 | 极其危险，不能继续作业 | 20≤D＜70 | 一般危险，需要注意 |
| 160≤D＜320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70≤D＜160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

- 4.2.3危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制 “危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0来赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表，见表4.2.3-1。

危险度评价取值表              表4.2.3-1

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100m3以上 | 气体500～1000 m3 液体50～100 m3 | 气体100～500 m3 液体10～50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20～100 MPa | 1～20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4.2.3-2。

危险度分级表                表4.2.3-2

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

- 5加油站定性定量评价

- 5.1加油站检查表法安全评价

- 5.1.1加油站安全检查表

依据《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号[2002]（经国家主席令第88号2021年修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021、《供配电系统设计规范》GB50052-2009、《低压配电设计规范》GB50054-2011等和该加油站提供的相关资料及现场检查情况编制该站安全检查表，检查项目内容和结果见表5.1.1-1。

加油站安全检查表             表5.1.1-1

| 序号 | 检查项目和内容 | 依据标准 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本规定 |  |  |  |
| 1.1 | 向汽车加油加气加氢站供应汽油、柴油、LPG、LNG、液氢，可采取罐车或罐式集装箱运输或管道输送的方式，供应 CNG、氢气可采取长管拖车、管束式集装箱运输或管道输送的方式。 | GB50156-2021 3.0.1 | √ | 向该加油站供应的乙醇汽油、柴油，采取了罐车输送的方式，符合要求。 |
| 1.2 | 汽车加油加气加氢站可按国家有关规定设置经营非油品业务的设施。 | GB50156-2021 3.0.8 | √ | 符合要求 |
| 1.3 | 加油站等级划分： 一级站：油罐容积（m3）150＜V≤210、单罐容积（m3）≤50。 二级站：油罐容积（m3）90＜V≤150、单罐容积（m3）≤50。 三级站：油罐容积（m3）V≤90 单罐容积（m3）汽油罐V≤30、柴油罐V≤50。 注：V为油罐总容积。柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 | GB50156-2021 3.0.9 | √ | 折合总容积90m3，该站为三级站，符合要求。 |
| 2 | 加油站站址及与站外建、构筑物间距 |  |  |  |
| 2.1 | 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | GB50156-2021 4.0.1 | √ | 符合要求 |
| 2.2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | GB50156-2021 4.0.2 | √ | 该站为三级加油站，符合要求。 |
| 2.3 | 城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | GB50156-2021 4.0.3 | √ | 符合要求 |
| 2.4 | 三级加油站与站外建、构筑物等的防火距离。 |  |  |  |
| 2.4.1 | 重要公共建筑物 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于35m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于35m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于35m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于25m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于25m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于25m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.2 | 明火地点或散发火花地点 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于12.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于12.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于12.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于10m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于10m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于10m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.3 | 一类民用建筑保护物 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于11m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于11m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于11m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于6m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于6m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于6m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.4 | 二类民用建筑保护物 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于8.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于8.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于8.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于6m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于6m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于6m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.5 | 三类民用建筑保护物 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于7m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于7m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于7m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于6m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于6m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于6m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.6 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于12.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于12.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于12.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于9m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于9m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于9m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.7 | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于10.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于10.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于10.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于9m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于9m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于9m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.8 | 室外变配电站 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于12.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于12.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于12.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于12.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于12.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于12.5m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.9 | 铁路、地上城市轨道线路 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于15.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于15.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于15.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于15m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于15m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于15m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.10 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于3m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于3m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于3m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.11 | 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于3m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于3m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于3m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.12 | 架空通信线路 1、汽油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.13 | 架空电力线路（无绝缘层） 1、汽油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于6.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于6.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于6.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于6.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于6.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于6.5m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.14 | 架空电力线路（有绝缘层） 1、汽油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 | GB50156-2021 4.0.4 | √ | 符合要求 |
| 2.4.15 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。 | GB50156-2021 4.0.12 | — | 不涉及 |
| 3 | 总平面布置要求 |  |  |  |
| 3.1 | 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4～表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构） 筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4～表4.0.8的相关规定。 | GB50156-2021 5.0.12 | √ | 符合要求 |
| 3.2 | 车辆入口和出口应分开设置。 | GB50156-2021 5.0.1 | √ | 符合要求 |
| 3.3 | 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1、站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。 2、站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3、站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4、作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | GB50156-2021 5.0.2 | √ | 符合要求 |
| 3.4 | 作业区与辅助服务区之间应有界限标识。 | GB50156-2021 5.0.3 | — | 不涉及 |
| 3.5 | 当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4条～第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | GB50156-2021 5.0.10 | √ | 符合要求 |
| 3.6 | 加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | GB50156-2021 5.0.5 | √ | 符合要求 |
| 3.7 | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | GB50156-2021 5.0.8 | √ | 符合要求 |
| 3.8 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | GB50156-2021 5.0.9 | √ | 符合要求 |
| 3.9 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | GB50156-2021 5.0.11 | √ | 符合要求 |
| 3.10 | 加油站内设施之间的防火距离 |  |  |  |
| 3.10.1 | 埋地油罐 1、汽油埋地油罐： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于0.5m。 ⑵与站房的防火距离不应小于4m。 ⑶与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房的防火距离不应小于12.5m。 ⑷与自用有燃气（油）设备的房间的防火距离不应小于8m。 ⑸与站区围墙的防火距离不应小于2m。 2、柴油埋地油罐： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于0.5m。 ⑵与站房的防火距离不应小于3m。 ⑶与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房的防火距离不应小于10m。 ⑷与自用有燃气（油）设备的房间的防火距离不应小于6m。 ⑸与站区围墙的防火距离不应小于2m。 | GB50156-2021 5.0.13-1 | √ | 符合要求 |
| 3.10.2 | 通气管管口 1、汽油通气管管口： ⑴与油品卸车点的防火距离不应小于3m。 ⑵与站房的防火距离不应小于4m。 ⑶与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房的防火距离不应小于12.5m。 ⑷与自用有燃气（油）设备的房间的防火距离不应小于8m。 ⑸与站区围墙的防火距离不应小于2m。 2、柴油通气管管口： ⑴与油品卸车点的防火距离不应小于2m。 ⑵与站房的防火距离不应小于3.5m。 ⑶与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房的防火距离不应小于10m。 ⑷与自用有燃气（油）设备的房间的防火距离不应小于6m。 ⑸与站区围墙的防火距离不应小于2m。 | GB50156-2021 5.0.13-1 | √ | 符合要求 |
| 3.10.3 | 油品卸油点 1、与站房的防火距离不应小于5m。 2、与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房的防火距离不应小于15m。 3、与自用有燃气（油）设备的房间的防火距离不应小于8m。 | GB50156-2021 5.0.13-1 | √ | 符合要求 |
| 3.10.4 | 加油机： ⑴加油机与站房的防火距离不应小于5（4）m。 ⑵与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房的防火距离不应小于12.5（10）m。 ⑶与自用有燃气（油）设备的房间的防火距离不应小于8（6）m。 注：括号内数值为对应柴油加油机的相关间距 | GB50156-2021 5.0.13-1 | √ | 符合要求 |
| 4 | 建（构）筑物、绿化 |  |  |  |
| 4.1 | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。 | GB50156-2021 14.2.15 | √ | 符合要求 |
| 4.2 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。 | GB50156-2021 14.2.1 | √ | 符合要求 |
| 4.3 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。 | GB50156-2021 14.2.9 | √ | 符合要求 |
| 4.4 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 | GB50156-2021 14.2.10 | √ | 站房位于作业区外，站房内无明火设备，符合要求。 |
| 4.5 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： - 罩棚应采用不燃烧材料建造； - 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； - 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m； - 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行； - 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定； - 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行； - 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式； - 8 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | GB50156-2021 14.2.2 | √ | 第1-6条、第8条均符合要求。 第7条不涉及。 |
| 4.6 | - 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： - 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m～0.20m； - 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m； - 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m； - 4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。 | GB50156-2021 14.2.3 | √ | 符合要求 |
| 4.7 | 汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。 | GB50156-2021 14.2.7 | √ | 符合要求 |
| 4.8 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。 | GB50156-2021 14.2.16 | √ | 符合要求 |
| 4.9 | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。 | GB50156-2021 14.3.1 | √ | 符合要求 |
| 5 | 加油工艺及设施 |  |  |  |
| 5.1 | 油罐 |  |  |  |
| 5.1.1 | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | GB50156-2021 6.1.1 | √ | 符合要求 |
| 5.1.2 | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。 | GB50156-2021 6.1.2 | √ | 符合要求 |
| 5.1.3 | 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | GB50156-2021 6.1.3 | √ | 采用双层油罐，符合要求。 |
| 5.1.4 | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020的有关规定执行，并应符合下列规定： 1钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表6.1.4的规定。表6.1.4钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度（mm） 2钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。 | GB50156-2021 6.1.4 | √ | 符合要求 |
| 5.1.5 | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。 | GB50156-2021 6.1.5 | √ | 符合要求 |
| 5.1.6 | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T51344的有关规定。 | GB50156-2021 6.1.6 | — | 不涉及，本站采用双层储罐。 |
| 5.1.7 | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | GB50156-2021 6.1.9 | √ | 符合要求 |
| 5.1.8 | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定： - 1 检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm； - 2 检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上； - 3 检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖； - 4 检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | GB50156-2021 6.1.10 | √ | 符合要求 |
| 5.1.9 | 油罐应采用钢制人孔盖。 | GB50156-2021 6.1.11 | √ | 符合要求 |
| 5.1.10 | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。 | GB50156-2021 6.1.12 | √ | 符合要求 |
| 5.1.11 | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | GB50156-2021 6.1.13 | √ | 符合要求 |
| 5.1.12 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | GB50156-2021 6.1.14 | √ | 符合要求 |
| 5.1.13 | 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | GB50156-2021 6.1.15 | √ | 符合要求 |
| 5.1.14 | 设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位检测系统。单层油罐的液位检测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。 | GB50156-2021 6.1.16 | √ | 已设置油气回收系统，油罐已设带有高液位报警功能的液位检测系统，该站为双层储罐，符合要求。 |
| 5.1.15 | 与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合国家现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022的有关规定，且防腐等级不低于加强级。 | GB50156-2021 6.1.17 | √ | 符合要求 |
| 5.1.16 | 卸油作业区的辅助设施应具有防静电措施，进入卸油区作业的人员，应先通过具有报警功能的人体静电释放装置消除静电。 | AQ3010-2022 5.1.6 | √ | 符合要求 |
| 5.1.17 | 油罐静态计量时，与该罐连接的给油设备应停止使用。 | AQ3010-2022 7.2 | √ | 符合要求 |
| 5.2 | 加油机 |  |  |  |
| 5.2.1 | 加油机不得设置在室内。 | GB50156-2021 6.2.1 | √ | 符合要求 |
| 5.2.2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | GB50156-2021 6.2.2 | √ | 符合要求 |
| 5.2.3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。 | GB50156-2021 6.2.3 | √ | 符合要求 |
| 5.2.4 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | GB50156-2021 6.2.4 | √ | 该站为潜油泵供油，加油机底部设剪切阀，符合要求。 |
| 5.2.5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | GB50156-2021 6.2.5 | √ | 符合要求 |
| 5.3 | 工艺管道系统 |  |  |  |
| 5.3.1 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | GB50156-2021 6.3.1 | √ | 符合要求 |
| 5.3.2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。 | GB50156-2021 6.3.2 | √ | 符合要求 |
| 5.3.3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | GB50156-2021 6.3.3 | √ | 符合要求 |
| 5.3.4 | 加油站采用卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： （1）汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 （2）各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。 （3）卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。 | GB50156-2021 6.3.4 | √ | 符合要求 |
| 5.3.5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | GB50156-2021 6.3.5 | √ | 该站采用潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺，符合要求。 |
| 5.3.6 | 加油站应采用加油油气回收系统。 | GB50156-2021 6.3.6 | √ | 符合要求 |
| 5.3.7 | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统； - 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用一根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm； - 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施； - 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2； - 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | GB50156-2021 6.3.7 | √ | 符合要求 |
| 5.3.8 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质； 2 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上； 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm处，进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口； 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm； 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施； 6 油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性； 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。 | GB50156-2021 6.3.8 | √ | 符合要求 |
| 5.3.9 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。 | GB50156-2021 6.3.9 | √ | 符合要求 |
| 5.3.10 | 通气管的公称直径不应小于50mm。 | GB50156-2021 6.3.10 | √ | 符合要求 |
| 5.3.11 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。 | GB50156-2021 6.3.11 | √ | 符合要求 |
| 5.3.12 | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管； 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道； 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接； 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接； 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω； 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV； 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 | GB50156-2021 6.3.12 | √ | 符合要求 |
| 5.3.13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。 | GB50156-2021 6.3.13 | √ | 符合要求 |
| 5.3.14 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | GB50156-2021 6.3.14 | √ | 符合要求 |
| 5.3.15 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | GB50156-2021 6.3.15 | √ | 符合要求 |
| 5.3.16 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。 | GB50156-2021 6.3.17 | √ | 符合要求 |
| 5.3.17 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | GB50156-2021 6.3.18 | √ | 符合要求 |
| 5.3.18 | 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本标准第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定： 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s； 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。 | GB50156-2021 6.3.19 | — | 不涉及 |
| 5.3.19 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 | GB50156-2021 6.3.20 | √ | 符合要求 |
| 5.4 | 防渗措施 |  |  |  |
| 5.4.1 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1 采用双层油罐； 2 单层油罐设置防渗罐池。 | GB50156-2021 6.5.1 | √ | 采用双层油罐，符合要求。 |
| 5.4.2 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | GB50156-2021 6.5.4 | √ | 符合要求 |
| 5.4.3 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定； 2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm； 4 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； 5 双层管道系统的最低点应设检漏点； 6 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | GB50156-2021 6.5.5 | √ | 符合要求 |
| 5.4.4 | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | GB50156-2021 6.5.6 | √ | 符合要求 |
| 5.4.5 | 既有加油站油罐和管道需要更新改造时，应符合本标准第6.5.1条～第6.5.6条的规定。 | GB50156-2021 6.5.7 | √ | 符合要求 |
| 5.5 | 自助加油站（区）应明显标示加油车辆引导线，并应在加油站车辆入口和加油岛处设置醒目的“自助”标识。 | GB50156-2021 6.6.1 | — | 不涉及 |
| 6 | 消防设施及给排水 |  |  |  |
| 6.1 | 加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： 1 每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置； 2 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置； 3 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 | GB50156-2021 12.1.1 | √ | 符合要求 |
| 6.2 | 其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 | GB50156-2021 12.1.2 | √ | 符合要求 |
| 6.3 | 加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下、半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。合建站中地上LNG储罐总容积不大于60m3时，可不设消防给水系统。 | GB50156-2021 12.2.3 | √ | 符合要求 |
| 6.4 | 汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定： 1 站内地面雨水可散流排出站外，当加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站的雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置； 2 加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m； 3 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道，LPG储罐的排污（排水）应采用活动式回收桶集中收集处理，不应直接接入排水管道； 4 排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定； 5 加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水。 | GB50156-2021 12.3.2 | √ | 第2条不涉及。 第1、3、4、5条符合要求。 |
| 7 | 电气装置 |  |  |  |
| 7.1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。 加油站、LPG加气站宜采用电压为380/220V的外接电源，CNG加气站、LNG加气站、加氢合建站宜采用电压为10kV的外接电源。 | GB50156-2021 13.1.1 13.1.2 | √ | 符合要求 |
| 7.2 | 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | GB50156-2021 13.1.3 | √ | 符合要求 |
| 7.3 | 当引用外电源有困难时，汽车加油加气加氢站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定： 1 排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m； 2 排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | GB50156-2021 13.1.4 | — | 不涉及 |
| 7.4 | 由建筑物外引入的配电线路，应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。 | GB50052-2009 7.0.10 | √ | 符合要求 |
| 7.5 | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm以上，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | √ | 符合要求 |
| 7.6 | 汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 | GB50156-2021 13.1.5 | √ | 符合要求 |
| 7.7 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | √ | 符合要求 |
| 7.8 | 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | GB50156-2021 13.1.6 | √ | 符合要求 |
| 7.9 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | GB50156-2021 13.1.7 | √ | 符合要求 |
| 7.10 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于I级的照明灯具。 | GB50156-2021 13.1.8 | √ | 符合要求 |
| 7.11 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | GB50156-2021 13.2.1 | √ | 符合要求 |
| 7.12 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | GB50156-2021 13.2.2 | √ | 符合要求 |
| 7.13 | 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | GB50156-2021 13.2.4 | √ | 符合要求 |
| 7.14 | 汽车加油加气加氢站内油气放空管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | GB50156-2021 13.2.5 | √ | 符合要求 |
| 7.15 | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； - 2金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm； 3 金属板应无绝缘被覆层。 | GB50156-2021 13.2.6 | √ | 符合要求 |
| 7.16 | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。 | GB50156-2021 13.2.7 | √ | 符合要求 |
| 7.17 | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | GB50156-2021 13.2.8 | √ | 符合要求 |
| 7.18 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | GB50156-2021 13.2.9 | √ | 符合要求 |
| 7.19 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。 | GB50156-2021 13.2.10 | √ | 符合要求 |
| 7.20 | 加油加气加氢站的油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | GB50156-2021 13.2.11 | √ | 符合要求 |
| 7.21 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | GB50156-2021 13.2.12 | √ | 符合要求 |
| 7.22 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | GB50156-2021 13.2.13 | √ | 符合要求 |
| 7.23 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | GB50156-2021 13.2.15 | √ | 符合要求 |
| 7.24 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | GB50156-2021 13.5.1 | √ | 符合要求 |
| 7.25 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | GB50156-2021 13.5.3 | √ | 符合要求 |
| 7.26 | 防雷装置检测应每年一次，并建立设备检测档案。 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 中国气象局第24号令 第十九条 | √ | 符合要求 |
| 8 | 采暖通风 |  |  |  |
| 8.1 | 汽车加油加气加氢站的采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。 | GB50156-2021 14.1.2 | √ | 已采用空调采暖，符合要求。 |
| 8.2 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | GB50156-2021 14.1.4 | √ | 符合要求 |
| 8.3 | 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进、出建筑物处应采取隔断措施。 | GB50156-2021 14.1.5 | √ | 符合要求 |
| 9 | 操作 |  |  |  |
| 9.1 | 6.1.1加油机附近应按GB50156的要求配备灭火器和灭火毯。加油机爆炸危险区域内不应放置可燃性物品。 6.1.2不应在加油作业区外进行加油作业。不应向未采取防止静电聚集措施的绝缘性容器进行散装加注。客户不应操作非自助加油机。 6.2.5加完油后，应立即将加油枪复位于加油机。 | AQ3010-2022 6.1.1 6.1.2 6.2.5 | √ | 符合要求 |
| 10 | 安全管理 |  |  |  |
| 10.1 | 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《安全生产法》 第二十四条 | √ | 符合要求 |
| 10.2 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《安全生产法》 第二十八条 | √ | 符合要求 |
| 10.3 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全生产法》 第四十五条 | √ | 符合要求 |
| 10.4 | 第六条从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件：（五）法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。前款规定的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 第十二条 生产经营单位的主要负责人应当依法组织制定本单位安全生产规章制度，主要包括： （一）安全生产宣传教育和培训制度；（二）安全生产投入制度；（三）安全设备设施管理、检修、维护、保养制度；（四）劳动防护用品配备和管理制度；（五）安全风险分级管控制度；（六）生产安全事故隐患排查治理制度；（七）重大危险源和危险作业管理制度；（八）安全生产检查制度；（九）安全生产会议制度；（十）领导轮流现场带班制度；（十一）相关方管理制度；（十二）特种作业人员管理制度；（十三）安全生产奖惩和责任追究制度；（十四）生产安全事故报告、调查处理和应急救援制度；（十五）法律、法规、规章规定的其他安全生产管理制度。 | 安监总局令 第55号，79号修正 第六条（五） 天津政府令第27号 第十二条 | √ | 符合要求 |
| 10.5 | - 从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件： - （一）经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定； - （二）企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格； - （三）有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程； - （四）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。 | 安监总局令 第55号，79号修正 第六条 （一、二、三、四） | √ | 符合要求 |
| 10.6 | - 4.4作业场应按GB2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630的规定设置安全标志和安全色。 - 5.2.4卸油作业现场应设置隔离警示标识。 8.1.5作业停工期间油罐人孔处应上锁并设置“危险、严禁入内”警示标志。 - 8.2.1加油机 维修之前应切断电源，并在电源开关处加锁并加挂安全警示牌。 - 8.3.4动火作业现场应设置警示标志、警戒区，作业现场严禁无关人员进入。 | AQ3010-2022 4.4 5.2.4 8.1.5 8.2.1 8.3.4 | √ | 符合要求 |

注：1.民用建筑物保护类别划分，见附录。

2.检查表检查项目和内容栏中加粗黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

- 5.1.2检查结果

该加油站安全检查表检查结果汇总见表5.1.2-1。

检查结果汇总表                表5.1.2-1

| 加油站级别 | 项目数 | 有效项目数 | 合格项目数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 130 | 124 | 124 | 100% |

- 5.1.3检查结果分析说明

崔大路加油站经安全检查表分析评价，有效项目数124项，合格项目数124项，合格率为100%。

- 5.1.4 单元评价结论

对该加油站现场情况进行分析评价，经安全检查表检查，该站合格率为100%。

该加油站总体符合相关法律、法规、标准、规范的安全要求。

- 5.2作业条件危险性评价

根据该加油站经营过程及分析，确定评价范围为：加油区加油作业及维修作业、储罐区卸油作业。

- 5.2.1作业条件危险性评价法的计算结果

以油罐区卸油作业为例说明LEC法的取值及计算过程。

1.事故发生的可能性L：在卸油操作过程中，由于物质为汽油等为易燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“极少可能，完全意外”，故其分值L＝1；

2.暴露于危险环境的频繁程度E：员工每周1至2次作业，故取E＝3；

3.发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡、较大的财产损失或非常严重的影响。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

属“一般危险，需要注意”范围。三个区域计算结果及等级划分见表5.2.1-1。

作业条件危险性分析结果表          表5.2.1-1

| 序号 | 作业名称 | 事故类别 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 卸油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 雷击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 物体打击、 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 噪声 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 雷击 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 3 | 维修作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 电气火灾 | 3 | 1 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 中毒窒息 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险，可以接受 |

由表5.2.1-1可以看出，选定的3个范围的火灾爆炸事故的危险程度均为：“一般危险，需要注意”，该站卸油、加油、检维修制定了有关规章制度和操作规程，安装静电导出装置和安装卸油静电报警装置，严格执行动火作业管理制度。制定了应急预案并开展应急处置演练。营业场所的其他事故类型的危险程度均为“稍有危险，可以接受”。

- 5.3危险度评价

本评价范围为油储罐区。

30m3乙醇汽油卧式储罐2座，30m3柴油卧式储罐2座；

油储罐区主要危险物质为乙醇汽油，属甲B类，故物质取5分；

油储罐区最大储量为120m3，故容量取10分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分；

有一定危险的操作，故操作取2分；

综上所述，油储罐区得分为17分，为Ⅰ级，属高度危险。

崔大路加油站埋地油罐区危险度评价为高度危险，除配备足量有效的消防灭火器材外，还应确保罐区安全设备设施运行有效。加油站日常工作中应对罐区重点加强管理，对罐区周边可能产生影响的区域加强巡视；在检维修过程中，要严格遵守相关操作规程，杜绝各类事故发生。

- 5.4周边相互影响分析

通过安全检查表检查，加油站经营场地的工艺设施与站区周边建、构筑物及道路的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021有关条款规定，周边单位生产、经营活动不会对加油站造成影响。

- 6安全对策措施与建议

- 6.1已采取的安全对策措施

- 6.1.1站址与周边环境

站址选择、加油站级别、油罐、加油机、通气管管口与站外建构筑物的防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求。

- 6.1.2总平面布置

1、加油站出入口分开设置，有利于车辆疏散；站内构建筑物及设备布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求。

2、加油站经营区域分为加油区、储罐区、营业区，功能明确，平面布置合理。

- 6.1.3建（构）筑物及设备

1、站房为耐火等级二级的砖混结构房屋，设有安全通道；站区进出口分开设置，利于人员疏散。

2、加油区采用高度大于4.5m的罩棚，罩棚为钢架结构，耐火极限为0.25h。站房、罩棚等符合规范要求。

- 6.1.4设备设施

- 油罐为双层埋地储罐，油罐设人孔操作井，采取防止油罐上浮的措施，油罐设具有高液位和声光报警功能的液位检测系统及双层罐渗漏在线监测系统；埋地出油管线为双层复合管线。

2、乙醇汽油、柴油储罐的通气管口分开设置，乙醇汽油通气管已安装干燥器。油罐的结构、材质、安装设置及各项附件符合规范要求。

- 加油站采用潜油泵发油工艺，加油机为整机防爆设备；加油站设二次油气回收系统，已预留三次油气回收管线。

4、加油站工艺系统及加油设备、管道安全可靠，符合规范要求。

- 6.1.5防雷、防静电、安全设施及消防设施

1、存在火灾、爆炸危险环境的场所的电气设备为防爆型，接线符合要求。

2、储罐为埋地式双层油罐，进行了可靠的接地。加油机加油软管内附有金属线，与金属输油管进行可靠的静电接地连接，符合规范要求。

3、加油站设置了防雷装置，经有资质检测单位检测合格。各建筑物及储罐均在防雷装置的有效保护之下，防雷符合规范要求。

4、乙醇汽油储罐及加油机设二次油气回收系统；储罐设具有高液位报警功能的液位检测系统，加油机均设紧急切断按钮，加油软管设紧急拉断阀；站内设置紧急切断系统。加油站安装了视频监控系统，并在营业厅、配电间等处设置了应急照明。相关设置符合规范要求。

5、加油站配备了手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙等，消防器材和设施的配置符合规范的要求。

- 6.1.6安全管理

1、加油站制订了各级各岗位人员的安全生产责任制、各类安全管理制度。

2、加油站负责人及安全生产管理人员经过相关部门培训并考核合格，均已取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

3、加油站制定了生产安全事故应急预案，并于2024年2月19日经天津市武清区应急管理局审查备案，加油站定期进行应急演练全覆盖。

4、该站制订了采购、入库、销售等管理制度并建立了采购、入库、销售记录台帐。

5、按规定发放、使用劳动防护用品。

- 6.2存在问题及整改落实情况

通过本次对崔大路加油站的现场安全检查，该站符合相关法律、法规、标准、规范要求，本次检查现场不存在隐患问题。

- 6.3提示

1.建议加油站根据公司计划安排加装双层管线在线监测。

2.加油站在继续落实日常安全管理、教育培训及采取科学的安全保障技术措施的同时，必须严格执行加油站建立的各项安全管理制度，定期组织学习和演练本站已制定的应急预案，并认真做好演练记录。日常运营中员工应认真执行操作规程，继续严格执行加油和卸油相关操作规程；安全员应认真落实日常巡视检查工作，确保加油站安全运营。

3.对站内的安全设备设施要做好日常维护管理，按时进行检查检测，发现问题及时维修或更换，保证各项安全设备设施的完整性和有效性。

4.在今后进行站区改、扩建时，应依据当时适用标准的相关要求进行设计、改造。

5.乙醇的物质特性溶于水，站内乙醇汽油储罐通气管干燥器应根据使用情况实时更换。避免长时间存放，避免乙醇和汽油形成隔层。

6.加强培训工作。建议加油站对员工进行上岗前培训，及时更新应急预案以及现场处置方案的有关内容。

- 7评价结论

1.中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站为成品油零售企业，属三级加油站；

2.加油站的主要危险因素为火灾、爆炸，并存在电气伤害、雷击危害、辆伤害、中毒与窒息等危险；

3.该加油站经营乙醇汽油、柴油采用的工艺成熟，安全设施符合国家和行业相关标准、规范的要求，该站未构成危险化学品重大危险源；

4.经作业条件危险性分析，选定的3个范围的火灾爆炸事故危险程度为一般危险和稍有危险，其中一般危险，需要注意；稍有危险，可以接受；

5.该加油站油储罐区为高度危险，对该危险加油站已采取了一系列安全对策措施，为安全生产提供了有效保障，符合GB50156-2021的要求；

6.该加油站与周边建构筑物距离、站内建构筑物、设备设施的平面布置及安全设施符合GB50156-2021的要求；

7.该加油站经安全检查表分析评价检查，检查有效项目数124项，合格项目数124项，合格率为100%。本次评价检查结果无安全隐患。

8.该加油站为三级加油站，根据《重大火灾隐患判定方法》第6.3条规定，该加油站不属于重大火灾隐患场所。

依据《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三〔2017〕121号），对该加油站进行“重大生产安全事故隐患”判定，该加油站不存在重大生产安全事故隐患。

9.该加油站建立了安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程，满足安全管理需求。

综上所述，中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站符合相关法律、法规、标准、规范要求，具备安全生产条件。

- 8与被评价单位交换意见情况

经与中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司武清崔大路加油站交换意见，意见如下：

本报告附件均由加油站提供，且真实有效。同意本报告中的各项内容和评价结论，接受报告提出的建议与提示。经营过程中要始终加强安全管理工作和定期对职工的安全教育培训，定期对加油站设备、设施进行维护保养，加强作业现场的管理，应急救援预案定期进行演练，增强对突发事件的应急救援能力，确保加油站安全运营。

- 附件

1.企业法人营业执照复印件

2.成品油零售经营批准证书复印件

3.危险化学品经营许可证复印件

4.消防验收意见书及说明复印件

5.应急预案登记表复印件

6.安全生产标准化证书复印件

7.雷电防护装置检测报告等复印件

8.安全管理制度目录复印件

9.站经理任命及人员能力考核合格证等复印件

10.总平面图复印件

附表 加油站等级划分

GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第3.0.9条

加油站的等级划分               表3.0.9

注：V为油罐总容积，柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

附录　民用建筑物保护类别划分

GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》附录B

B.0.1重要公共建筑物应包括下列内容：

- 地市级及以上的党政机关办公楼。

- 设计使用人数或座位数超过1500人（座）的体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所。

- 藏书量超过50万册的图书馆，地市级及以上的文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆等建筑物。

- 省级及以上的银行等金融机构办公楼，省级及以上的广播电视建筑。

- 5　设计使用人数超过5000人的露天体育场、露天游泳场和其他露天公众聚会娱乐场所。

- 6　使用人数超过500人的中小学校及其他未成年人学校；使用人数超过200人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施；150张床位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼；这些设施有围墙者，从围墙中心线算起；无围墙者，从最近的建筑物算起。

- 7　总建筑面积超过20000m2的商店（商场）建筑，商业营业场所的建筑面积超过15000m2的综合楼。

- 8　地铁的车辆出入口和经常性的人员出入口、隧道出入口。

B.0.2除重要公共建筑物以外的下列建筑物应划分为一类保护物：

- 县级党政机关办公楼。

- 设计使用人数或座位数超过800人（座）的体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公共室内场所。

- 文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆和藏书量超过10万册的图书馆等建筑物。

- 4　分行级的银行等金融机构办公楼。

- 5　设计使用人数超过2000人的露天体育场、露天游泳场和其他露天公众聚会娱乐场所。

- 6　中小学校、幼儿园、托儿所、残障人员康复设施、养老院、医院的门诊楼和住院楼等建筑物。这些设施有围墙者，从围墙中心线算起；无围墙者，从最近的建筑物算起。

- 7　总建筑面积超过6000m2的商店（商场）、商业营业场所的建筑面积超过4000m2的综合楼、证券交易所；总建筑面积超过2000m2的地下商店（商业街）以及总建筑面积超过10000m2的菜市场等商业营业场所。

- 8　总建筑面积超过10000m2的办公楼、写字楼等办公建筑。

- 9　总建筑面积超过10000m2的居住建筑。

- 10　总建筑面积超过15000m2的其他建筑。

- 11　地铁的临时性人员出入口和通风口。

- B.0.3除重要公共建筑物和一类保护物以外的下列建筑物应为二类保护物：

- 体育馆、会堂、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站、客运站、体育场、露天游泳场和其他露天娱乐场所等室内外公众聚会场所；

- 2　地下商店（商业街），总建筑面积超过3000m2的商店（商场）、商业营业场所的建筑面积超过2000m2的综合楼，总建筑面积超过3000m2的菜市场等商业营业场所；

- 3　支行级的银行等金融机构办公楼；

- 4　总建筑面积超过5000m2的办公楼、写字楼等办公类建筑物；

- 5　总建筑面积超过5000m2的居住建筑；

- 6　总建筑面积超过7500m2的其他建筑物；

- 7　车位超过100个的汽车库和车位超过200个的停车场；

- 8　城市主干道的桥梁、高架路等。

- B.0.4除重要公共建筑物、一类和二类保护物以外的建筑物（包括通信发射塔）应为三类保护物。

现场照片